ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. Απόλυτα φίλτρα για την ΜΕΘ και τα Χειρουργεία |  |  |  |
| 1 | 545Χ545Χ69mm | Φιλτραριστική απόδοση: Η14, ef≤99.995% (EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης) |  |  |
| 2 | 575Χ575Χ78mm | Φιλτραριστική απόδοση: Η14, ef≤99.995% (EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης) |  |  |
| 3 | 457Χ457Χ 78mm | Φιλτραριστική απόδοση: Η14, ef≤99.995% (EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης) |  |  |
| 4 | 305Χ305Χ78mm | Φιλτραριστική απόδοση: Η14, ef≤99.995% (EN 1822) Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης) |  |  |
|  | Β. Σακόφιλτρα την ΜΕΘ, τα Χειρουργεία και το ΤΕΠ |  |  |  |
| 1 | 590Χ590Χ535mm, πάχος πλαισίου:25mm αριθ. σάκων 10 | Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων |  |  |
| 2 | 592Χ592Χ535mm πάχος πλαισίου:21mm αριθ. σάκων 10 | Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων |  |  |
| 3 | 490 Χ 592 Χ 535 mm πάχος πλαισίου:21mm αριθ. σάκων 8 | Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων |  |  |
| 4 | 287 Χ 592 Χ 535 mm πάχος πλαισίου:21mm αριθ. σάκων 8 | Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων |  |  |
|  | Γ. Υλικό για προφίλτρα |  |  |  |
| 1 | ρολό | Κλάσης G4 και βαθμού απόδοσης 90% |  |  |