ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, καθώς και την προληπτική συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για χρονικό διάστημα 12 μηνών. |  |  |
| 2. | Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |
| 3. | - Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των συνθηκών υλοποίησης των εργασιών συντήρησης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφτούν και να λάβουν γνώση επιτόπου, των ειδικών κα τοπικών συνθηκών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και των προς συντήρηση μηχανημάτων, καθώς και να προβλέψουν κάθε τι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών. |  |  |
| 4. | - Βεβαιώσεις από Νοσοκομεία ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα Κλιματισμού ή Συμβάσεις Συντήρησης που περιλαμβάνουν ψυκτικά συγκροτήματα και Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. |  |  |
| 5. | - Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από Δημόσια Νοσοκομεία ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς που να πιστοποιεί ότι το άτομο που εργάζεται ή θα συνεργαστεί με την εταιρία για το συγκεκριμένο έργο, ήταν υπεύθυνος συντήρησης επί τόπου του έργου συντήρησης των Ψυκτικών Συγκροτημάτων (ψυκτικής ισχύος >300KW) στην οποία θα αναφέρεται: - Το όνομα του Μηχανικού που επέβλεπε και του Ψυκτικού που επιτελούσε τη Συντήρηση - Ο Φορέας στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Συντήρηση - Οι τύποι των ψυκτικών συγκροτημάτων (που θα πρέπει να είναι αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου με αυτά του παρόντος διαγωνισμού) - Η περίοδος συντήρησης |  |  |
| 6. | - Δήλωση ότι θα παρέχουν γνήσια ανταλλακτικά των κατασκευαστικών οίκων των προς συντήρηση μηχανημάτων και επίσημο τιμοκατάλογο αυτών. |  |  |
| 7. | - Υπεύθυνες Δηλώσεις των Μηχανικών, Ηλεκτρονικών και Ψυκτικών των οποίων θα κατατεθούν και αντίγραφα Πτυχίων, Πιστοποιητικά ή/και Βεβαιώσεις Εμπειρίας ότι είτε εργάζονται στην εταιρία που συμμετέχει στον Διαγωνισμό είτε ότι πρόκειται να συνεργαστούν μαζί της κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. |  |  |
| 8. | - Πιστοποιητικό ISO 9001:2016, - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Υπηρεσίες Τεχνικού Χαρακτήρα, Εγκατάσταση, Επίβλεψη, Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. |  |  |
| 9. | Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |
| 10. | Γ1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |
| 11. | - Σύστημα κλιματισμού Χειρουργείων: - 2 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες INTERKLIMA - 1 αερόψυκτος ψύκτης νερού EMICON ισχύος 336 kW, - Υγραντήρας νερού - 4 Κυκλοφορητές - 6 Ηλεκτροβάνες - 2 ηλεκτρικοί πίνακες Ελεγκτές PLC |  |  |
|  | - Σύστημα κλιματισμού ΤΕΠ - 3 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες AIRTECHNIC (τύπος Klimabox) - 1 αερόψυκτος ψύκτης TRANE, τύπος ΕCGAN 700D, ισχύος 183 KW με δύο συμπιεστές τύπου scroll - 48 fan coils - 4 φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες απαγωγής - Υγραντήρας νερού - 6 Κυκλοφορητές - 4 Ηλεκτροβάνες - 2 Ηλεκτρικοί πίνακες - Ελεγκτής PLS |  |  |
|  | - Σύστημα κλιματισμού ΜΕΘ - Κλιματιστική μονάδα ΒΙΟΣΟΛ με στοιχείο ψυχρού νερού, θερμαντικό και μεταθερμαντικό στοιχείο - 1 αερόψυκτος ψύκτης TRANE, ισχύος 80KW, τύπος CGAN-400 - Υγραντήρας νερού - 2 Κυκλοφορητές - 3 Ηλεκτροβάνες - 1 ηλεκτρικός πίνακας - Ελεγκτής PLC |  |  |
|  | - Κεντρική Είσοδος: Μονάδα αέρος-αέρος τύπου Rooftop Package Unit TRANE, τύπος ΕWKH 200D, ψυκτικής ικανότητας 60,2 ΚW |  |  |
|  | - Σύστημα θέρμανσης με 4 fcu της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής |  |  |
|  | Γ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για τη σωστή λειτουργία και την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση των συγκροτημάτων κλιματισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα εκτελούνται εργασίες ελέγχου, προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης των συγκροτημάτων, καθαρισμός και αντικατάσταση φίλτρων και εν γένει εργασίες συντήρησης όπως αναλύονται παρακάτω. |  |  |
|  | Γ2.1. Ψυκτικά συγκροτήματα και Αντλίες Θερμότητας Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν μια φορά ετησίως κατά την έναρξη της θερινής περιόδου λειτουργίας και θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα κάτωθι: - Έλεγχο των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτημάτων μέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες - Καθαρισμό-αντικατάσταση φίλτρων ελαίου και έλεγχο πίεσης λειτουργίας συστήματος - Έλεγχο-Αντικατάσταση ελαίου συμπιεστή - Έλεγχο πληρότητας και ποιότητας ψυκτικών υγρών - Μηχανικό καθαρισμό στοιχείου συμπυκνωτή ψύκτη (με πιεστικό μηχάνημα και χημικά καθαριστικά υγρά) - Καθαρισμό φίλτρου νερού ψύκτη και φίλτρων νερού εγκατάστασης - Έλεγχο λειτουργίας και στήριξης ανεμιστήρων - Έλεγχο απόδοσης του συστήματος - Έλεγχο αντλιών και κυκλώματος νερού, καθώς και ηλεκτρικών βανών by pass - Έλεγχο, καθαρισμό και συσφίξεις ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων (έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών) - Σύσφιξη ακροδεκτών συμπιεστών - Έλεγχο και ρύθμιση αυτοματισμών, πρεσσοστατών, αισθητηρίων και ελεγκτών (ανά τρίμηνο) - Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος - Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων, θερμοκρασιών και αμπερομέτρηση κινητήρων - Έλεγχοι και μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου - Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για τη σωστή ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. |  |  |
|  | Γ2.2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα κάτωθι: - Γενικό Έλεγχο Λειτουργίας (διαρροές, αυτοματισμούς, ιμάντες, κυκλοφορία νερού) (ανά τετράμηνο) - Έλεγχο αυτοματισμών (ελεγκτές, αισθητήρια, κινητήρες, ηλεκτροβάνες, inverter, διαφορικά πρεσσοστατών) (ανά τετράμηνο) - Έλεγχο αποχετεύσεων (ανά τετράμηνο) - Καθαρισμός ή/και αντικατάσταση φίλτρων προφίλτρων, απόλυτων, σακκόφιλτρων ( ανά τετράμηνο, εξάμηνο ή έτος, κατά περίπτωση) - Μεταγωγή Χειμώνα-Θέρους (ανά εξάμηνο) - Έλεγχος Ανεμιστήρων: λίπανση εδράνων, έλεγχος-ρύθμιση-αντικατάσταση ιμάντων, καθαρισμός πτερωτής και κελύφους.(ανά εξάμηνο) - Χημικό καθαρισμό στοιχείων (ανά εξάμηνο) - Καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων των μονάδων (ανά εξάμηνο ) - Καθάρισμα εσωτερικά των μονάδων (ανά έτος) - Έλεγχος συστημάτων έδρασης ΚΚΜ (ανά έτος) - Έλεγχο λειτουργίας τρίοδων βανών, κινητήρων διαφραγμάτων, αντλιών, εναλλακτών κ.λ.π.(ανά τρίμηνο) - Έλεγχος και συντήρηση όλων των αντλιών νερού των συστημάτων (ανά εξάμηνο) - Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και απαγωγής του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους (ανά έτος) - Έλεγχος και καθάρισμα υγραντών νερού (ανά έτος) - Έλεγχος Ηλεκτρικών Πινάκων, σφίξιμο συνδέσμων, αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών (ανά έτος) - Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για τη σωστή ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. |  |  |
|  | Γ2.3. Μονάδα αέρος-αέρος - Έλεγχος στατικών από την κρέμαση των μονάδων (ανά έτος) - Έλεγχος και συμπλήρωση των υγρών του κλιματιστικού (φρέον) εφόσον απαιτείται (ανά έτος) - Καθαρισμός των ανεμιστήρων της κάθε μονάδος και έλεγχος της στάθμης θορύβου (ανά εξάμηνο) - Χημικός και αντιμικροβιακός καθαρισμός των στοιχείων εσωτερικά και εξωτερικά της μονάδας (ανά εξάμηνο) - Καθαρισμός φίλτρων package μονάδας (ανά εξάμηνο) και αλλαγή μια φορά το έτος. - Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για τη σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. |  |  |
|  | Γ2.4. Τοπικές Κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils) Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως μία την άνοιξη πριν την έναρξη της θερινής περιόδου και μία το φθινόπωρο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα κάτωθι: - Καθαρισμός φίλτρων νερού - Καθαρισμός φίλτρων αέρα - Έλεγχος και λίπανση δικλείδων και διακοπτών - Καθαρισμός λεκανών συλλογής συμπυκνωμάτων |  |  |
|  | Δ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ |  |  |
|  | Δ1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Περιλαμβάνονται τα εξής: - Κλιματισμός της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων: Κλιματιστική μονάδα MITSUBISHI LGX-15 καναλάτη - Κλιματισμός των ΤΕΙ: Κλιματιστική MITSUBISHI LGX-15 καναλάτη - Στο Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: 265 κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (9.000, 12.000, 18.000, 24.000 btu) - Στο Εργαστήριο Μαγνητικού Τομογράφου (στο ΙΚΑ Τούμπας): 11 κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (9.000, 12.000, 18.000, 24.000 btu) |  |  |
|  | Δ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |
|  | Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως μία την άνοιξη πριν την έναρξη της θερινής περιόδου και μία το φθινόπωρο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα κάτωθι - Χημικό καθαρισμό εσωτερικής μονάδας και με χρήση μυκητοκτόνου - Μέτρηση και ρύθμιση των πιέσεων - Έλεγχο για διαρροή ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση υγρών όπου απαιτείται - Καθαρισμό και έλεγχο συμπυκνωτή - Καθαρισμό πτερυγίων και λίπανση ανεμιστήρα (μέσα-έξω) - Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχετευτικού σωλήνα. |  |  |
|  | Στις κλιματιστικές μονάδες που βρίσκονται σε κρίσιμους χώρους οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται ανά τρίμηνο. Κρίσιμοι χώροι του Νοσοκομείου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θεωρούνται οι παρακάτω: - αξονικός τομογράφος - μαγνητικός τομογράφος - στεφανιογράφος - μαστογράφος - Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - computer room - αξονικός και μαγνητικός τομογράφος της Τούμπας Πριν την έναρξη των εργασιών θα δοθεί στον συντηρητή κατάσταση με τους χώρους που βρίσκονται τα κλιματιστικά. |  |  |
|  | Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του κάθε κλιματιστικού θα υπογράφει στην κατάσταση ο συντηρητής, ο επιβλέπων και ο υπεύθυνος του χώρου που βρίσκεται το καθένα. Στην κατάσταση θα σημειώνεται επίσης ποια από τα κλιματιστικά παρουσιάζουν κάποια βλάβη ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος αποκατάστασής της λειτουργίας τους Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να γίνεται δοκιμαστική λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία τους. |  |  |
|  | # Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |  |  |
|  | - Με την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα 15 ημερών ο συντηρητής θα πρέπει: - Να καταθέσει χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Εργασιών Συντήρησης - Να ετοιμάσει φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία και τα σχέδια όλων των μηχανημάτων και των δικτύων των Κεντρικών Κλιματισμών - Να τηρεί Φόρμες Συντήρησης (Ημερολόγιο συντήρησης κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού) για κάθε μηχάνημα που εντάσσεται στο πρόγραμμα συντήρησης ξεχωριστά |  |  |
|  | - Η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται στα πλαίσια του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών συντήρησης για κάθε μηχάνημα. Το Ημερολόγιο θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα υπογράφεται από το Επιβλέποντα Μηχανικό. |  |  |
|  | - Με την ολοκλήρωση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης θα συμπληρωθεί από τον συντηρητή ο ειδικός πίνακας του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ1122Β/17.06.08) για κάθε τύπο μηχανήματος στα οποία πραγματοποιήθηκε η συντήρηση (ο κάθε πίνακας θα περιέχει τα συνολικά στοιχεία κάθε ομάδας μηχανημάτων-κλιματιστικές μονάδες γραφείου, ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες) σε κάθε κτίριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συντήρηση). Ο πίνακας αυτός θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί από τον συντηρητή και θα παραδοθεί στον Ενεργειακό Υπεύθυνο του νοσοκομείου. |  |  |
|  | - Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι πτυχίων και αδειών που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Αντίγραφα των πτυχίων θα κατατεθούν στον διαγωνισμό (Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής). |  |  |
|  | - Ο συντηρητής θα κηρύσσεται έκπτωτος όταν: - Παρεκκλίνει συστηματικά του Χρονοδιαγράμματος Συντήρησης - Δεν συμμορφώνεται σε υποδείξεις του Επιβλέποντος Μηχανικού - Δεν συμπληρώνει τις φόρμες συντήρησης |  |  |
|  | - Τα τιμολόγια θα πρέπει να συνοδεύονται από το εγκεκριμένο από την Τεχνική Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα και το Ημερολόγιο Συντήρησης υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. |  |  |
|  | - Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: - Ανταπόκριση σε περίπτωση κλίσης λόγω βλάβης, από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, εντός 12 ωρών, και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (βλάβη σε χώρους ΜΕΘ, Χειρουργείων) εντός 6 ωρών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών. - Παροχή δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο - Διαγνώσεις βλαβών και τρόπων αντιμετώπισης τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. - Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται και εργασίες αποξήλωσης και μετεγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου καθώς επίσης και καθαρισμοί, αποκαταστάσεις βαφών και μονώσεων στους αεραγωγούς, σωληνώσεις, συσκευές και εξαρτήματα των συντηρουμένων εγκαταστάσεων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου |  |  |
|  | - Ο συντηρητής υποχρεούται να αναλάβει την προληπτική συντήρηση καθώς και την επισκευή βλαβών που προέρχονται από την συνήθη και ορθή χρήση όλων των συστημάτων που αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα. |  |  |
|  | - Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση και γενικά για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συντηρούμενων μηχανημάτων. Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης που θα περιλαμβάνονται στην τιμή του Συντηρητή είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: λιπαντικά ψυκτέλαια και ψυκτικά υγρά, υλικά συγκόλλησης, μίνο και ελαιοχρώματα αποκατάστασης φθορών βαμμένων επιφανειών, παρεμβύσματα αντλιών χημικά υγρά υλικά καθαρισμού στοιχείων και επιφανειών, ηλεκτρολογικά μικρούλικά ασφάλειας της εγκατάστασης κλπ Μερικές ή ολικές απώλειες ψυκτελαίου ή ψυκτικού υγρού κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ή προληπτικής συντήρησης ή επισκευής από τον συντηρητή βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι αεροψυκτήρες, συμπυκνωτές και inverter. Όλα τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE. |  |  |
|  | - Ο συντηρητής υποχρεούται να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης, ζημίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. |  |  |
|  | - Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιείται από την ανάδοχο εταιρία θα ενημερώνεται εκ των προτέρων και μετά το τέλος των εργασιών η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας) στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της ΤΥ και την παρουσία των τεχνικών του νοσοκομείου. Τα παλαιά ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην ΤΥ ως εξής: θα συλλέγονται δίπλα σε κάθε μηχάνημα και θα επιθεωρούνται από την ΤΥ σε κάθε χώρο και στο τέλος ο εργολάβος θα τα απομακρύνει από το νοσοκομείο. |  |  |
|  | - Θα τηρηθεί βιβλίο καταγραφής εργασιών και ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. |  |  |
|  | - Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών συντήρησης από τον ανάδοχο, το Νοσοκομείο θα μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προκηρύξει επανάληψη του ανωτέρου διαγωνισμού συντήρησης |  |  |
|  | - Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί τη λειτουργία του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | - Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνονται οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των μηχανημάτων, των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως (Βλ. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) |  |  |
|  | ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ |  |  |
|  | - Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. |  |  |
|  | - Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούμενα, σε υπαιτιότητά του, το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συμφερότερο γι' αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή. |  |  |
|  | - Σε περίπτωση που το νοσοκομείο, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζημιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. |  |  |
|  | - Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης. |  |  |
|  | - Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το νοσοκομείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο νοσοκομείο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, ν’ αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του νοσοκομείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει το νοσοκομείο για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους. |  |  |
|  | - Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους του νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα. |  |  |
|  | Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί έπ’ ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουμένως έχει πάρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου δυσμενούς αποτελέσματος προκύψει από αυτά. |  |  |
|  | Ζ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ |  |  |
|  | - Χρονοδιάγραμμα και Ημερολόγιο συντήρησης |  |  |
|  | - Υπογεγραμμένα φύλλα έλεγχου εργασιών για τις ΚΚΜ και Κεντρικά μηχανήματα |  |  |
|  | - Λίστα ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν |  |  |