ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στην είσοδο των Τ.Ε.Π. έτσι ώστε να καλύπτει όλη την ράμπα εισόδου καθώς και ένα πλάγιο τμήμα του υπαίθριου χώρου |  |  |
| Οι διαστάσεις του βασικού στεγάστρου θα είναι: 7,1 μ ( μήκος ) Χ 4,60 ( πλάτος στέγης ) Χ 3,10μ ( ύψος στάθμης οροφής) |  |  |
| Οι διαστάσεις της προέκτασης πολυγωνικού στεγάστρου θα είναι: 3,73 μ Χ 6,00 μ Χ 4,55 μ Χ 3,75 μ Χ 3,10μ ( ύψος στάθμης οροφής) |  |  |
| Το νέο τμήμα του στέγαστρου θα πρέπει να είναι ατατικά ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κτίριο. |  |  |
| Το σκάμμα της θεμελίωσης το οποίο αφορά μέρος του πεζοδρομίου, της ράμπας και μέρος στρώσεων της ασφάλτου θα πρέπει να γίνει με άκρα προσοχή, ορθογωνισμό με ασφαλτοκοπή ώστε, η τελική αποκατάσταση να μην είναι εμφανής. Η εκσκαφή θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή λόγω τυχόν διερχόμενων υπόγειων δικτύων. Υποχρέωση του ανάδοχου η απομάκρυνση των μπαζών σε Μονάδα Ανακύκλωσης. |  |  |
| Η θεμελίωση θα γίνει με πεδιλοδοκούς επειδή, αφενός παραλαμβάνουν τις οριζόντιες τέμνουσες δυνάμεις και αφετέρου εξισορροπούν τυχόν διαφορικές καθιζήσεις. Στο κεντρικό στέγαστρο η θεμελίωση θα πρέπει να γίνει περιμετρικά ενώ στην προέκταση στεγάστρου θα κατασκευαστεί μία σειρά πεδιλοδοκού αξονικά των υποστηλωμάτων. Μετά την εκσκαφή και πριν την χάραξη θεμελίου θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας С12/15 σε πάχος τουλάχιστον 5 εκ.. Ποιότητα σκυροδέματος πεδιλοδοκού - С25/30 |  |  |
| Διαστάσεις πεδιλοδοκού: |  |  |
| Ο φέρων οργανισμός θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
| -Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που ακολουθούν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015 -Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία να είναι επαλειμμένα με πυροβαφή, με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά, RAL9003. -Τα υποστυλώματα θα πρέπει να είναι (7) στον αριθμό, διατομής CHS 244,5 / 6,3mm. -Κεφαλοδοκός HEA 220 -Ζευκτά με δοκούς RHS 80x40x5 -Η στέγη του κεντρικού στεγάστρου θα είναι δίρριχτη ενώ η προέκταση μονόρριχτη με κάθετη κλίση προς τις κλίσεις του κεντρικού στεγάστρου. -Ο σκελετός στήριξης των μετώπων θα αποτελείται από 40x40x3 -Ο αντιανέμιος σύνδεσμος στέγης μορφώνεται από διατομές L 60x60x5 |  |  |
| Η επένδυση των οροφών θα γίνει με πάνελ πετροβάμβακα πάχους 80mm, σε τάξη πυραντίστασης REΙ 60. Το κάτω έλασμα του πάνελ θα πρέπει είναι προβαμμένο RAL9003, λείο. Το έλασμα της εξωτερικής πλευράς θα πρέπει είναι προβαμμένο σε κατ’ επιλογήν χρώμα RAL 1015, 7040, 9001, 9002, 9003. Οι συνδέσεις των πάνελ θα πρέπει να διασφαλίζουν άριστη υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα. |  |  |
| Η περιμετρική μετώπη των στεγάστρων θα έχει ύψος 0,80 μ και θα επενδυθεί με φύλλα αλουμινίου Bond, τα οποία θα αποτελούνται από δύο φύλλα αλουμινίου πάχους 0.5mm και από μη τοξικό πυρήνα πολυαιθυλενίου πάχους 3mm. Το εξωτερικό φύλλο θα καλύπτεται από ανθεκτική βαφή, RAL 9001 |  |  |
| Στο τελείωμα των πάνελ και πίσω από την μετώπη, θα υπάρχει οριζόντια υδρορροή αλουμινίου ανοίγματος 14εκ.. Θα υπάρχουν (2) κάθετες υδρορροές στο κεντρικό στέγαστρο και (1) στην προέκταση διαμέτρου Φ80, μεταλλική, με ελάχιστο πάχος 2,5 mm, όπου θα κατεβαίνουν παράλληλα με τα υποστυλώματα και θα εισέρχονται στο έδαφος. Η απόχρωση το υδρορροών θα πρέπει να είναι ίδιας απόχρωσης με τα υποστυλώματα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει συμπεριλάβει όλες τις γωνίες και τα επιπλέον εξαρτήματα για τις υδρορροές. Η κατάληξη των υδρορροών θα γίνεται σε κανάλι, κάτω της στάθμης της ασφάλτου και θα οδηγείται σε κεντρικά κανάλια συλλογής όμβριων υδάτων. Δίπλα στην κατάληξη των κάθετων υδρορροών θα υπάρχουν (3) φρεάτια 30X30, όπου το καπάκι τους θα μπορεί να φέρει καταπονήσεις από οχήματα βαρέως τύπου. Το κανάλι που θα διαμορφωθεί θα έχει πλάτος 20 εκ., βάθος 45 εκ,. και μήκος περίπου 15 μέτρα έως το κεντρικό δίκτυο. |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εργασίες κοπής, αφαίρεσης και απομάκρυνσης ασφάλτου και υπόβασης, τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης Φ100 πολυπροπυλενίου, προστασία σωλήνα με σκυρόδεμα (επικάλυψη 8 εκ.) και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλτου σε όλο το δίκτυο (τουλάχιστον 6 εκ.). |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει και να τοποθετήσει όλα τα ειδικά τεμάχια της κατασκευής δηλαδή κορφιά, υποκορφιά, πλαγιοκάλυπτρα, τελείωμα πάνελ, πλαϊνό κλείσιμο, στην ένωση κτιρίου με το στέγαστρο |  |  |
| Ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση όλων των σημείων που πραγματοποιήθηκε επέμβαση με ίδιου τύπου υλικά. Αφορά όλα τις επιφάνειες πεζοδρομίου, ράμπας και ασφάλτου. |  |  |
| Επίσης ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει έντεκα (11) φωτιστικά οροφής (πλαφονιέρες led εξωτερικού χώρου τετράγωνες) με παροχή από τον κεντρικό πίνακα διανομής. |  |  |
| Ο Ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει την παρακάτω επιγραφή με ανάγλυφα ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ |  |  |
| Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κάποιες εργασίες, που πιθανόν να μην αναγράφονται παραπάνω και αφορούν την εξασφάλιση της στεγανότητας του στεγάστρου και των οπτικών λεπτομερειών ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι άρτιο και σύμφωνο με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. |  |  |