ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| 1. Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην αντικατάσταση της κλιματιστικής του κεντρικού κλιματισμού της Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, Εθνικής Αντίστασης 161, στον Φοίνικα. Η προς αντικατάσταση κλιματιστική βρίσκεται στο δώμα του 3ου ορόφου, σε ύψος περίπου 15 m από το έδαφος. |  |  |
| 2. Επειδή ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η κλιματιστική περιορίζεται από τους υπάρχοντες αεραγωγούς η νέα κλιματιστική θα πρέπει να έχει τις διαστάσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. |  |  |
| 3. Η κλιματιστική θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
| - Παροχή αέρα τουλάχιστον 7.000 m3/h - Εξωτερική πίεση περίπου 750 Pa - Ολική πίεση περίπου 1.480 Pa - Ισχύς κινητήρα τουλάχιστον 5.500 kW - Τάση λειτουργίας 400 V/3/50 Hz - Θερμική απόδοση τουλάχιστον 72,00 kW - Ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 75,00 kW - Ανάκτηση Ενέργειας τουλάχιστον 38,25/20,42 kW |  |  |
| 4. Απαγωγή αέρα EU 78 PE 45A |  |  |
| - Παροχή αέρα τουλάχιστον 6.000 m3/h - Εξωτερική πίεση περίπου 350 Pa - Ολική πίεση περίπου 750 Pa - Ισχύς κινητήρα τουλάχιστον 2.200 kW - Τάση λειτουργίας 400 V/3/50 Hz - Ανάκτηση Ενέργειας τουλάχιστον 38,25/20,42 kW |  |  |
| 5. Το κιβώτιο θα αποτελείται από πάνελ πάχους τουλάχιστον 45,00 mm με μόνωση από πολυουρεθάνη. Το προφίλ θα είναι από αλουμίνιο και οι οδηγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα. |  |  |
| 6. Στην δαπάνη περιλαμβάνεται: |  |  |
| - Η αποσύνδεση των αεραγωγών που είναι συνδεδεμένοι στην υπό αντικατάσταση κλιματιστική καθώς και των πάσης φύσεως σωληνώσεων και καλωδίων. - Η αποξήλωση της παλιάς κλιματιστικής, η απομάκρυνσή της από το δώμα και η τοποθέτησή της σε σημείο του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου, ύστερα από υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. - Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση της νέας κλιματιστικής στη θέση της παλαιάς. - Η σύνδεση της νέας κλιματιστικής με τους αεραγωγούς και τις πάσης φύσεως σωληνώσεις. - Η ηλεκτρολογική σύνδεση της νέας κλιματιστικής - Οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. |  |  |
| 7. Η όλη εργασία θα γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς, αδειούχος τεχνίτες- ψυκτικούς και ηλεκτρολόγους. |  |  |
| 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015 και ISO 14001: 2015 |  |  |
| 9. Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η επί τόπου επίσκεψη και η ενημέρωση για τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. |  |  |