ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΛΙΝΗΣ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ΓΕΝΙΚΑ Στα πλαίσια ανακαίνισης των θαλάμων του Καρδιολογικού Τμήματος στο 2ο όροφο του Νοσοκομείου, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες: |  |  |  |
| 1. | Αντικατάσταση επίτοιχων κονσολών ασθενών Καρδιολογικής κλινικής με τα απαραίτητα δίκτυα ιατρικών αερίων καθώς και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. |  |  |  |
|  | Θα αντικατασταθούν τέσσερα (4) τεμάχια τρίκλινων κονσολών και τέσσερα (4) τεμάχια δίκλινων κονσολών στους θαλάμους νοσηλείας. |  |  |  |
|  | Επίσης θα αντικατασταθούν δύο (2) τεμάχια τρίκλινων κονσολών και δύο (2) τεμάχια δίκλινων κονσολών στους θαλάμους Στεφανιαίας Μονάδας της Καρδιολογικής κλινικής. |  |  |  |
|  | Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων κονσολών |  |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αποξήλωση όλων των υπαρχόντων κονσολών του Νοσοκομείου και του υφιστάμενου δικτύου ιατρικών αερίων των θαλάμων μέχρι την σύνδεσή τους με το δίκτυο που διέρχεται από τον διάδρομο της καρδιολογικού τμήματος. Η απεγκατάσταση των παλιών και η αποσύνδεση τους (δίκτυο των ιατρικών αερίων, ισχυρά ρεύματα, ασθενή κ.λπ.) θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου. |  |  |  |
|  | Επίσης θα γίνει μεταφορά και απόθεση τους σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Το αυτό θα συμβεί και για όλα τα υπόλοιπα μικροϋλικά της εγκατάστασης. |  |  |  |
|  | Του σταδίου της αποξήλωσης των λήψεων θα προηγηθεί εκκένωση του δικτύου οξυγόνου - κενού. |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση νέων κονσολών Κατόπιν της αποξήλωσης, θα τοποθετηθούν οι νέες κονσόλες, άνωθεν της κλίνης των ασθενών οι οποίες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα παρακάτω: |  |  |  |
|  | Α. Στους θαλάμους νοσηλείας της Καρδιολογικού τμήματος, η κονσόλα για κάθε κλίνη θα περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 1. Πλήρες προφίλ αλουμινίου 2. Μία λήψη κενού G.S AFNOR 3. Μία λήψη Ο2 G.S AFNOR 4. Δύο ρευματοδότες (πρίζες) σούκο λευκούς (16Α/250V) 5. Δύο πρίζες RJ45 6. Μία λάμπα νυκτός LED (NL:0,8W/E14) 7. Μία λάμπα LED PLFZ1-LIN-2200-840-2FT-DC UNV1(linear FIT D) 8. Μία λάμπα LED PLFZ1LIN-4400-840-4FT-DC UNV1 9. Ένα διακόπτη-μπουτόν 10. Λήψη χειριστηρίου κλήσης αδελφής (PIN 7 34V 2A) 11. Χειριστήριο κλήσης αδελφής με έλεγχο δύο φωτισμών(G.S) ανάγνωσης και δωματίου 12. Δύο Μπάλαστ φωτισμού (ECG) LED 13. Πλακέτα ελέγχου έναυσης λαμπτήρων(V30 REV2) 2 ρελέ |  |  |  |
| 10. | B. Στους θαλάμους της Στεφανιαίας Μονάδας η κονσόλα για κάθε κλίνη θα περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 1. Πλήρες προφίλ αλουμινίου 2. Μία λήψη κενού G.S AFNOR 3. Μία λήψη Ο2 G.S AFNOR 4. Μία λήψη πεπιεσμένου αέρα G.S AFNOR 5. Πέντε ρευματοδότες (πρίζες) σούκο λευκούς (16Α/250V) 6. Τρεις πρίζες RJ45 7. Μία λάμπα νυκτός LED (NL:0,8W/E14) 8. Μία λάμπα LED PLFZ1-LIN-2200-840-2FT-DC UNV1(linear FIT D) 9. Μία λάμπα LED PLFZ1LIN-4400-840-4FT-DC UNV1(linear FIT D) 10. Δύο διακόπτες-μπουτόν. 11. Δύο Μπάλαστ φωτισμού (ECG) LED |  |  |  |
| 11. | Τα καλώδια του δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων καθώς και οι σωληνώσεις του δικτύου ιατρικών αερίων θα οδεύουν μέσα σε ξεχωριστά κανάλια για κάθε δίκτυο. Μετά την τοποθέτηση των νέων κονσολών, από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιηθούν και όλες οι συνδέσεις (οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις ισχυρών – ασθενών ρευμάτων δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου). Επίσης η απεγκατάσταση των παλαιών, η τοποθέτηση και η σύνδεση των νέων δικτύων με τα υφιστάμενα δίκτυα αερίων, οι αναμονές των οποίων βρίσκονται στο διάδρομο της καρδιολογικής κλινικής, θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου. Το κύκλωμα φωτισμού θα είναι ενιαίο (μια κοινή παροχή) για κάθε κονσόλα, και θα υπάρχουν κλέμες για σύνδεση της παροχής( L,N,PE). Κάθε κονσόλα θα έχει κυκλώματα ρευματοληπτών σούκο (ΔΕΗ), και θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες κλέμες για σύνδεση της παροχής( L,N,PE) . |  |  |  |
| 12. | Δοκιμές Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ακολουθεί η φάση της δοκιμής, όπου θα γίνουν όλες οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές που απαιτούνται, τόσο στο ηλεκτρολογικό κύκλωμα (ισχυρά-ασθενή ρεύματα) όσο και στο δίκτυο των αερίων. Γίνεται δοκιμή στεγανότητας του δικτύου αερίων στην πίεση για όσο διάστημα απαιτείται. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια δοκιμών διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας το κόστος των εργασιών και υλικών αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Συγκεντρωτικά μετά το πέρας της κατασκευής της μονάδας κεφαλής (κονσόλας) γίνονται οι παρακάτω δοκιμές καλής λειτουργίας της μονάδας, ήτοι: - των φωτιστικών και των διακοπτών - των ηλεκτρικών λήψεων - του χειριστηρίου κλήσης νοσοκόμας και των ασθενών ρευμάτων - της στεγανότητας, της ορθής συνδεσμολογίας και της παροχής των λήψεων των ιατρικών αερίων. |  |  |  |
| 15. | # 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  |  |  |
| 16. | Όλες οι εργασίες εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ112/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τα ιατρικά αέρια (να διαθέτουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον έναν (1) εργοδηγό 2ης ειδικότητας και έναν αρχιτεχνίτη 2ης ειδικότητας, υπό την επίβλεψη πεπειραμένου στο υπ’ όψιν αντικείμενο διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου μηχανικού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών και να πραγματοποιείται το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με τους κανονισμούς : - ISO 7396-1:2002 (σε αντικατάσταση του ΕΝ 737-3) - ISO 7396-2:2002 (σε αντικατάσταση του ΕΝ 737-2) - ΗΤΜ 02.01 (σε αντικατάσταση του HTM 2022) - οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας - ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009 - ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 - οδηγίες του ΕΟΦ Αντίγραφα των οποίων πρέπει να κατατεθούν με τη προσφορά. Τα υλικά που θα προσφέρονται θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Διεθνείς κανονισμούς του είδους και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλόλητας CE. Επίσης για όλα τα προσφερόμενα υλικά, θα διατίθεται για 10 χρόνια, παρακαταθήκη ανταλλακτικών και διαθεσιμότητα για την συντήρηση και την επισκευή τους. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν τα εξής πιστοποιητικά: - Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001/2008 για «τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων» - Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485/2003 για «τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων» - Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE κατηγορίας ΙΙ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης |  |  |  |
| 17. | - 3. Μονάδα κεφαλής κλίνης ασθενών ( Κονσόλα) |  |  |  |
| 18. | Οι μονάδες κεφαλής κλίνης ασθενών, θα έχουν μήκος 1,80m περίπου και θα τοποθετηθούν στον τοίχο επάνω από τα κρεβάτια των ασθενών, σε ύψος 1,60m από το έδαφος και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την πλήρη εξυπηρέτηση τόσο των ασθενών όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού, σε φωτισμό (γενικό και τοπικό), σε ηλεκτρική ενέργεια (πρίζες), σε ασθενή ρεύματα (τηλέφωνο, κλήση νοσοκόμας κ.λπ.) και σε παροχές ιατρικών αερίων και κενού. Για περισσότερες από μιας κλίνες θα αποτελεί ενιαίο σύνολο, μήκους πολλαπλάσιο του 1,80m ανάλογα με το πλήθος των κλινών. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης κλινικής θα εγκατασταθούν 6 τρίκλινες και 6 δίκλινες κονσόλες. Στη περίπτωση ιδιαιτεροτήτων των χώρων το συνολικό μήκος κάθε κονσόλας δύναται να τροποποιηθεί. Η κατασκευή της μονάδας κεφαλής κλίνης ασθενών(κονσόλα) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ793, EN 60601-1-1 (ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές), EN 60598-1 part 1 και EN 60598-2-25 (φωτιστικά) και διαθέτει σήμανση CE. |  |  |  |
| 19. | 3.1 Προφίλ αλουμινίου Η μονάδα κεφαλής κλίνης ασθενών είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ειδικό προφίλ αλουμινίου, ανοδιωμένου ή ηλεκτροστατικά βαμμένου, το χρώμα του οποίου θα ορισθεί μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο, πολύ μεγάλης αντοχής ψημένο σε ειδικό φούρνο, πάχους μέχρι 3mm και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 793 (αντικαταστάθηκε από το ISO 11197) της Ε.Ε. Τα προφίλ αλουμινίου είναι ο φορέας των ηλεκτρολογικών υλικών ασθενών και ισχυρών, του φωτισμού, των ιατρικών αερίων. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα γίνεται η επιλογή του αντιστοίχου προφίλ «φορέα» ή συνδυασμός προφίλ. Η μονάδα κλίνης εσωτερικά είναι χωρισμένη σε πέντε (5) ανεξάρτητα επισκέψιμα κανάλια στα οποία τοποθετούνται: - Ο έμμεσος φωτισμός, ο φωτισμός νυκτός (ο οποίος τοποθετείται προαιρετικά στην κονσόλα στο κανάλι του έμμεσου φωτισμού) και τα όργανα των φωτιστικών, κ.λπ. - Ο φωτισμός ανάγνωσης και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (διακόπτες, πρίζες κ.λπ.) - Δύο κανάλια ανεξάρτητα για τις καλωδιώσεις, ένα για τα ασθενή και ένα για τα ισχυρά ρεύματα. - Οι χαλκοσωλήνες και οι λήψεις των ιατρικών αερίων Τα προαναφερόμενα κανάλια καλύπτονται με καπάκια από προφίλ αλουμινίου κουμπωτά, τα οποία αφαιρούνται εύκολα. |  |  |  |
| 20. | 3.2 Φωτισμός (Περιγραφή – λαμπτήρες) Η μονάδα, για κάθε κλίνη, θα περιλαμβάνει τους παρακάτω φωτισμούς: |  |  |  |
| 21. | - Φωτισμός ανάγνωσης / δωματίου με λαμπτήρα Linear LED Όλα τα φωτιστικά είναι πλήρη, προστατεύονται από πρισματικό Plexi glass και συνοδεύονται με ανταυγαστήρες αλουμινίου. Τα μπάλαστ είναι ηλεκτρονικά Το φωτιστικό ανάγνωσης θα δίνει τον κατάλληλο φωτισμό μέσω περσίδας κατεύθυνσης ώστε να διαβάζει άνετα ο ασθενής χωρίς να ενοχλεί τους διπλανούς. Ο έλεγχος του φωτισμού ανάγνωσης θα γίνεται από διακόπτη επί της κονσόλας. Για τον φωτισμό ανάγνωσης/δωματίου θα χρησιμοποιηθεί φωτισμός με χρήση λαμπτήρων τεχνολογίας LED με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά προσέγγιση: Λαμπτήρας; Φωτεινή ροη; Θερμοκρασία χρώματος ºK; Ισχύς; Ενεργειακή κλάση; Ώρες λειτουργίας (70% παραμένουσα Φωτεινή Ροη); Γωνία λοβού ακτινοβολίας. LED; 2200 lm; 2700Κ έως 3000 Κ WARM WHITE; 11,6 W; Α; 50.000 h; 110…120 º. LED; 4400 lm; 2700Κ έως 3000 Κ WARM WHITE; 24,5 W; Α; 50.000 h; 110…120 º. |  |  |  |
| 22. | Για τον φωτισμό νυκτός προσφέρεται η επιλογή φωτισμού με χρήση λαμπτήρων τεχνολογίας LED (αποκλείονται τα πάνελς) με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Λαμπτήρας; Φωτεινή ροη; Θερμοκρασία χρώματος ºK; Ισχύς; Ενεργειακή κλάση; Ώρες λειτουργίας. LED; 35 lm; 6500 Κ DAY LIGHT; 0.7 W; Α; 10.000 h. Τα χρησιμοποιούμενα LED είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ακόλουθους κανονισμούς: - ΕΝ 62301, Led modules for general lighting – Safety specifications - EN 62471, Photo biological safety of lamps and lamp systems |  |  |  |
| 23. | Συγκεντρωτικά η μονάδα κεφαλής για κάθε κλίνη νοσηλείας, θα περιλαμβάνει τους παρακάτω φωτισμούς με τον αντίστοιχο χειρισμό: Φωτισμός ανάγνωσης (άμεσος); LED; Χειριστήριο κλήσης αδελφής. Φωτισμός δωματίου (έμμεσος); LED; Χειριστήριο κλήσης αδελφής. Φωτισμός νυκτός; LED; Διακόπτης που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα. |  |  |  |
| 24. | Συγκεντρωτικά η μονάδα κεφαλής για κάθε κλίνη στεφανιαίας, θα περιλαμβάνει τους παρακάτω φωτισμούς με τον αντίστοιχο χειρισμό: Φωτισμός άμεσος/ έμμεσος/νυκτός; LED; Διακόπτης που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα. |  |  |  |
| 25. | 3.3 Ηλεκτρολογικά υλικά / Ισχυρά – ασθενή ρεύματα Στον ακόλουθο πίνακα δίδεται ο τύπος του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιμοποιείται σε κάθε μονάδα κεφαλής κλίνης. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Ισχυρά ρεύματα; Ασθενή ρεύματα. 2 Πρίζες shucko 10/16A(ΔΕΗ), χρώματος λευκού (κονσόλα νοσηλείας); 2 Πρίζες data RJ45 (κονσόλα νοσηλείας). 5 Πρίζες shucko 10/16A(ΔΕΗ), χρώματος λευκού (κονσόλα στεφανιαίας); 2 Πρίζες data RJ45 (κονσόλα στεφανιαίας). Κλέμες σύνδεσης; -. Όσο αφορά το υπάρχον σύστημα κλίσης αδελφής αυτό θα ενσωματωθεί στις νέες κονσόλες ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό. |  |  |  |
| 26. | - 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  |  |  |
| 27. | 4.1 ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ Οι χαλκοσωλήνες θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ13348:2016 και με τα DIN 1786 και DIN 17671, τύπος R290(SF Cu/F37), ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασμένες, ταπωμένες στα άκρα τους, χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και συγκολλημένες με ασημοκόλληση περιεκτικότητας σε ασήμι 40%, με την βοήθεια ειδικού βόρακα σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (Ν2). Η κάμψη των χαλκοσωλήνων θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13348 και τους κανονισμούς DIN 1786 με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρο) Tα χάλκινα εξαρτήματα θα είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων και είναι σύμφωνα με DIN 2856 και ISO 2016. Η στήριξη χαλκοσωλήνων θα γίνεται με διμερή στηρίγματα με ελαστικό παρέμβυσμα. O χαρακτηρισμός των δικτύων θα γίνεται με ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων χρωμάτων και ενδείξεων που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 7396-1. Επίσης και οι δοκιμές που θα γίνουν στα δίκτυα είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 7396-1 α/α; Περιγραφή χαλκοσωλήνα. 1; χαλκοσωλήνας 10. 2; Χαλκοσωλήνας 12. 3; Χαλκοσωλήνας 15. |  |  |  |
| 28. | 4.2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Η μονάδα κεφαλής κλίνης ασθενών περιλαμβάνει για κάθε κλίνη νοσηλείας της Καρδιολογικής κλινικής τα παρακάτω εξαρτήματα: - Μία λήψη οξυγόνου (Ο2) κατά AFNOR. - Μία λήψη κενού (VAC) κατά AFNOR Η μονάδα κεφαλής κλίνης ασθενών περιλαμβάνει για κάθε κλίνη της Στεφανιαίας τα παρακάτω εξαρτήματα: - Μία λήψη οξυγόνου (Ο2) κατά AFNOR. - Μία λήψη κενού (VAC) κατά AFNOR - Μία λήψη Αέρα 4bar (Air 4) κατά AFNOR Στο εσωτερικό της κονσόλας θα διέρχεται δίκτυο χαλκοσωλήνων Φ10 για την τροφοδοσία των λήψεων εντός της μονάδας κλίνης κεφαλής με αναμονή στο επιθυμητό άκρο της μονάδας, ώστε να συνδεθεί στο δίκτυο των ιατρικών αερίων. Η μονάδα κλίνης θα είναι εξοπλισμένη, σε χωνευτή διάταξη και σε ξεχωριστό κανάλι, με τις λήψεις των ιατρικών αερίων με τους αντίστοιχους χαλκοσωλήνες. Οι λήψεις των ιατρικών αερίων και κενού, είναι διπλής φραγής, είναι κατασκευασμένες σύμφωνα προς τα πρότυπα, ΕΝ ISO 9170-1 και ΕΝ 737-1, AFNOR NF 90-116, ISO 9170 και τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2491/86 και της απόρριψης αναισθητικών αερίων (AGSS) σύμφωνα προς τα πρότυπα, ΕΝ 737-2&4, ενώ το κούμπωμα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝV 737-6. Κάθε λήψη των ιατρικών αερίων συνοδεύεται από ανεξίτηλη πολυκαρβονική πινακίδα σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60601-1, με την ονομασία, με το χρωματισμό και με το χημικό σύμβολο του αντίστοιχου αερίου. Το δίκτυο των χαλκοσωλήνων των Ι.Α από το διάδρομο του τμήματος θα μπαίνει σε κάθε θάλαμο με διατομή Φ15 ή Φ12 ανάλογα με τον αριθμό των κονσολών που θα εξυπηρετεί. |  |  |  |
| 29. | 4.3 ΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΚΕΝΟΥ Οι τερματικές λήψεις των ιατρικών αερίων και κενού, ήτοι οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα 4 bar και κενού, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα, EN ISO 9170-1, AFNOR NF 90-116 και τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2491/86 Κάθε τερματική λήψη θα είναι ταχείας ενέργειας και αυτόματης σύζευξης, ήτοι η παροχή αερίου από τις λήψεις προς τους χρήστες γίνεται μέσω ειδικών για κάθε αέριο ταχυσυνδέσμων, οι οποίοι συνδέονται και αποσυνδέονται στις λήψεις δια απλής πιέσεως και περιστροφής και τανάπαλιν. Επίσης θα είναι διπλής φραγής (δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης του αποφρακτικού μηχανισμού της χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των υπολοίπων λήψεων) Με την σύνδεση του ταχυσυνδέσμου επί της λήψεως απελευθερώνεται ο αποφρακτικός μηχανισμός της λήψης και υπάρχει παροχή αερίου, ενώ αντίθετα με την αποσύνδεση του ταχυσυνδέσμου από την λήψη ο αποφρακτικός μηχανισμός της λήψης διακόπτει αυτόματα την παροχή του αερίου από την λήψη. Κάθε λήψη είναι κατασκευασμένη ώστε να δέχεται μόνον τον ταχυσύνδεσμο του αερίου για το οποίο προορίζεται η λήψη. Οι λήψεις θα συνοδεύονται από προστατευτικό κουτί αλουμινίου. Κάθε λήψη φέρει πλήρες αποφρακτικό σύστημα αυτόματης παροχής, με ειδική διάταξη ασφαλείας με εσωτερικό φίλτρο και περιλαμβάνει τα μέρη που προβλέπονται από τα προαναφερόμενα πρότυπα ήτοι : - σημείο σύνδεσης της λήψης προς το αντίστοιχο δίκτυο (εύκαμπτος χαλκοσωλήνας) - βάση λήψης διαφορετική για κάθε αέριο, με χαραγμένο το σύμβολο του αερίου (Ο2-οξυγόνο, πεπιεσμένος αέρα-Air, Vac-κενό) και τα γράμματα (αρχικά του κατασκευαστή) - αυτόματη βαλβίδα φραγής για την συντήρηση (maintenance valve), εκτός της λήψεως του κενού - κυρίως λήψη-σώμα λήψης, διαφορετική για κάθε αέριο, με την αυτόματη αποφρακτική βαλβίδα (chek valve) με χαραγμένο το σύμβολο του αερίου και τα γράμματα όπως προηγουμένως αναφέρεται - σημείο σύνδεσης του ταχυσυνδέσμου προς την λήψη, διαφορετικό για κάθε τύπο αερίου. Ο τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιείται είναι ο προδιαγραφόμενος από το αντίστοιχο πρότυπο - ανεξίτηλη πολυκαρβονική πινακίδα (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 60601-1), με το σύμβολο και το διακριτικό χρώμα του αερίου για το οποίο προορίζεται η λήψη, σύμφωνα με πρότυπο EN ISO 9170-1 (ΛΕΥΚΟ/οξυγόνο, ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ/ πεπιεσμένος αέρας, και ΚΙΤΡΙΝΟ/κενό) και με την ονομασία στην Αγγλική και Ελληνική του αερίου για το οποίο προορίζεται η λήψη. Σημειώνεται ότι προαναφερόμενη πινακίδα θα είναι ανεξίτηλη διότι το τύπωμα των διαφόρων συμβόλων γίνεται από την πίσω πλευρά και γι’ αυτό τον λόγο είναι απρόσβλητη και στο ισχυρότερο απορρυπαντικό. Οι διαστάσεις του σημείου σύνδεσης της λήψης με το αντίστοιχο ταχυσύνδεσμο είναι σύμφωνα με το πρότυπο AFNOR NF 90-116. Οι λήψεις συνοδεύονται από προστατευτικά κυτία από αλουμίνιο ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο. Η σύνδεση της κυρίας λήψης προς την αντίστοιχο βάση γίνεται με σπείρωμα, διαφορετικό για κάθε τύπο αερίου, των παρακάτω χαρακτηριστικών: Οξυγόνο δεξιό Μ22Χ1,5mm Κενό δεξιό Μ24Χ1,5mm ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩN (AFNOR NF 90-116) # Λήψη κενού # 2 εγκοπών # Α 8,1 # Β 7,1; # Λήψη οξυγόνου # 3 εγκοπών # Α 7,1 Β 7,0; # Λήψη πεπ.αέρα. |  |  |  |