ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η συντήρηση πραγματοποιείται από αδειούχο εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων σύμφωνα με την ΥΑ ΟΙΚ 189533/07-11-2011. 2. Οι Τεχνίτες που θα απασχοληθούν με την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. 4. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας, των διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων λεβήτων – καυστήρων. 5. Η συντήρηση αφορά σε : - 3 Λέβητες ατμού (>400KW) και - 1 Λέβητα νερού (<400 KW) του Νοσοκομείου |  |  |
| Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Η συντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων καύσης του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», θα περιλαμβάνει την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: 1.1. Μέτρηση της αρχικής ποιότητας καύσης και καταγραφή των μετρήσεων. 1.2. Βελτιστοποίηση της ποιότητας καύσης και του βαθμού απόδοσης της καύσης των συστημάτων με χρήση διακριβωμένου οργάνου (αναλυτή καυσαερίων). Καταγραφή των τελικών μετρήσεων μετά τη ρύθμιση. 1.3. Έλεγχος διαρροής καυσαερίων από το λέβητα και έλεγχος περιεκτικότητας CO στα καυσαέρια. 1.4. Ενημέρωση του βιβλίου καυσαερίων και παράδοση του ειδικού φύλλου συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης που προβλέπεται από την ΥΑ 189533/2011, Παράρτημα Ι, για τους λέβητες >400KW. 1.5. Άνοιγμα των καυστήρων και εσωτερικός έλεγχος όλων των μερών-συστημάτων ελέγχου, ασφαλείας και λειτουργίας των συστημάτων καύσης 2. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων καύσης. 3. Η συντήρηση-ρύθμιση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, θα εκτελεστεί σε δυο επισκέψεις. Η πρώτη με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και η δεύτερη στην λήξη της. 4. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί για κάθε λέβητα ξεχωριστά, βιβλίο παρακολούθησης, όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες συντηρήσεις και επισκευές. Μετά από κάθε επίσκεψη θα ενημερώνεται και θα υπογράφεται από τον Συντηρητή, το βιβλίο παρακολούθησης για το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση. 5. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, ένα αντίγραφο του οποίου θα αναρτάται στο χώρο του λεβητοστασίου και ένα θα διαβιβάζεται στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. 6. Ο Ανάδοχος συντηρητής εφ όσον ειδοποιηθεί από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό με δυνατότητα ανταπόκρισης εντός 24 όρων ανάλογα πάντα και με την σοβαρότητα της βλάβης. 7. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών συντήρησης. |  |  |