ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ» |  |  |
| Ο Η/Μ εξοπλισμός του νοσοκομείου που θα περιλαμβάνεται στη συντήρηση είναι ο παρακάτω: 1. Πίνακας διανομής χαμηλής τάσης 2. Υποσταθμός μέσης τάσης α) Κυψέλες μέσης τάσης β) Μετασχηματιστές ξηρού τύπου (2Χ800 KVA) 3. Γεννήτριες του Νοσοκομείου (500 και 25 KVA ) Οι εργασίες που θα περιλαμβάνονται στη συντήρηση είναι οι εξής: |  |  |
| Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ |  |  |
| i. Εφάπαξ συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης Θα πραγματοποιηθεί μία ετήσια γενική συντήρηση του κάθε γενικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: - Έλεγχος γενικού διακόπτη εισόδου από τον μετασχηματιστή και των ρυθμίσεων αυτού. - Έλεγχος των μονάδων πτώσης των διακοπτών που διαθέτουν ηλεκτρονικές μονάδες. - Οπτικός έλεγχος μπαρών, διακοπτών, ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειών και γενικά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων του πίνακα. - Σύσφιξη με δυναμόκλειδο όλων των συνδέσεων – καλωδίων στην είσοδο και στην έξοδο των διακοπτών, μεταξύ διακοπτών και μπαρών, καθώς και συνδέσεις μπαρών. - Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. - Καθαρισμός του πίνακα και των εξαρτημάτων του. |  |  |
| ii. Εφάπαξ συντήρηση του υποσταθμού μέσης τάσης Θα πραγματοποιηθεί μία ετήσια γενική συντήρηση του υποσταθμού κατά την οποία θα γίνουν οι εξής εργασίες: |  |  |
| - Κυψέλες μέσης τάσεως (Αυτόματοι διακόπτες και ασφαλειοαποζεύκτες) - Οπτικός έλεγχος κυψέλης εξωτερικά. - Οπτικός έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού κυψέλης και των εξαρτημάτων αυτής. - Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων και ακροδεκτών. - Έλεγχος για τυχόν σημάδια βραχυκυκλωμάτων – υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικών. - Έλεγχος, καθαρισμός, ρυθμίσεις και δοκιμή λειτουργίας των ακόλουθων εξαρτημάτων: - Χειριστήρια. - Βραχίονες κίνησης, ελατήρια. - Γειωτής και μηχανισμός αυτού. - Διακόπτης. - Κύριες και βοηθητικές επαφές. - Μονωτήρες. - Ασφάλειες και σύστημα πτώσης διακόπτη από αυτές. - Καλωδιώσεων ελέγχου και αυτοματισμών προστασίας. - Έλεγχος τερματικού θύρας κυψέλης (εάν υπάρχει). - Ηλεκτρικές μετρήσεις. - Έλεγχος καταλληλόλητας δαπέδου υποσταθμού, γαντιών μέσης τάσεως, ασφαλειοτσιμπίδας. - Καθαρισμός χώρου κυψελών ΜΤ. - Έλεγχος φωτισμού και εξαερισμού χώρου κυψελών ΜΤ. |  |  |
| - Μετασχηματιστές ξηρού τύπου (2 μετασχηματιστές 800 KVA) - Εξωτερικός οπτικός έλεγχος μετασχηματιστή στα παρακάτω σημεία: - Έλεγχος, σύσφιξη και καθαρισμός ακροκιβωτίων - ακροδεκτών λήψεως μέσης και χαμηλής τάσεως του μετασχηματιστή. - Έλεγχος και καθαρισμός ακροδεκτών καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσεως. - Έλεγχος, καθαρισμός, ρυθμίσεις και δοκιμή λειτουργίας των συστημάτων προστασίας του μετασχηματιστή και των βοηθητικών συστημάτων: - Προστασία από υψηλή θερμοκρασία (θερμόμετρο). - Ηλεκτρικές μετρήσεις στο μετασχηματιστή με όργανο megger. - Έλεγχος γειώσεων. - Έλεγχος τερματικού πόρτας (εάν υπάρχει). - Καθαρισμός μετασχηματιστή. - Έλεγχος φωτισμού και εξαερισμού χώρου κυψελών ΜΤ. |  |  |
| iii. Εφάπαξ συντήρηση των Η/Ζ του νοσοκομείου (HZ Νοσοκομείου 500 και 25 KVA) Θα πραγματοποιηθεί μία ετήσια γενική συντήρηση των Η/Ζ κατά την οποία θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: |  |  |
| 1. Έλεγχοι: Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής έλεγχοι: |  |  |
| 1.1 Κινητήρας - Οπτικός έλεγχος κινητήρα, έλεγχος καλωδιώσεων και διαρροών - Έλεγχος ιμάντων και κόμπλερ. - Έλεγχος λειτουργίας δυναμό. - Έλεγχος λειτουργίας της αντλίας καυσίμου. - Έλεγχος των στροφών του κινητήρα - Έλεγχος συστήματος λίπανσης και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού. - Έλεγχος του συστήματος αέρος και αντικατάσταση του φίλτρου. - Έλεγχος συστήματος καυσίμου και αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου. - Έλεγχος του ψυγείου και του ψυκτικού συστήματος. - Έλεγχος της κατάστασης των συσσωρευτών του κινητήρα και συμπλήρωση υγρού συσσωρευτών (εάν απαιτηθεί). - Αντικατάσταση του λιπαντελαίου. - Έλεγχος του προθερμαντήρα νερού. |  |  |
| 1.2 Γεννήτρια - Έλεγχος της τάσης εξόδου. - Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών. - Έλεγχος του ΑVR - Καθαρισμός |  |  |
| - 1.3 Πίνακας ελέγχου και μεταγωγής - Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα ελέγχου και του πεδίου μεταγωγής. - Έλεγχος και συντήρηση των ρελέ μεταγωγής. - Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών. - Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών. - Έλεγχος ετοιμότητας εκκίνησης. - Λειτουργία γεννήτριας υπό φορτίο. |  |  |
| - Αλλαγές αναλωσίμων Οι αλλαγές των αναλωσίμων του κινητήρα, ήτοι φίλτρα λιπαντελαίου και καυσίμου καθώς επίσης και η αλλαγή των λιπαντελαίων και του ψυκτικού υγρού θα έχει ως κάτωθι: |  |  |
| 2.1 Σύστημα λίπανσης Θα γίνει αλλαγή λιπαντελαίων και του φίλτρου (ή φίλτρων) λαδιού του κινητήρα. |  |  |
| 2.2 Σύστημα ψύξεως Θα γίνει έλεγχος του αντιψυκτικού και εάν απαιτηθεί θα συμπληρωθεί |  |  |
| 2.3 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου Θα γίνει αλλαγή του φίλτρου (ή φίλτρων) πετρελαίου του κινητήρα. |  |  |
| 2.4 Σύστημα αέρος Θα γίνει αντικατάσταση του φίλτρου (ή φίλτρων) αέρος του κινητήρα. |  |  |
| iv. Τακτικός έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού Εκτός από την εφάπαξ συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού, προβλέπεται μία φορά το μήνα επί τόπου επίσκεψη και οπτικός έλεγχος υποσταθμού και γεννητριών. Κατά την επίσκεψη θα πραγματοποιείται δοκιμή των Η/Ζ (χωρίς φορτία) ώστε να ελέγχεται η καλή λειτουργία τους. |  |  |
| Β. ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ |  |  |
| - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα προκύψουν στον υπό συντήρηση εξοπλισμό, ανεξαρτήτως του αριθμού βλαβών που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης. |  |  |
| - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ένα τηλεφωνικό νούμερο για την αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο. Η αναγγελία της βλάβης θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα καταγράφεται στο βιβλίο εργασιών του συνεργείου. |  |  |
| - Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης θα είναι τέσσερις (4) ώρες. |  |  |
| - Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν του 4ώρου το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί σε άλλο τεχνικό κατά την κρίση του, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. |  |  |
| Γ. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| - Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το ανάλογο δελτίο τεχνικών εργασιών στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι εργασίες στις οποίες προέβη καθώς και αλλαγές αναλωσίμων που πραγματοποιήθηκαν όπου απαιτούνταν. Αντίγραφο του δελτίου αυτού θα δίδεται στον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων, ο οποίος θα λαμβάνει γνώση. Με το δελτίο αυτό θα εγγυάται την καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων για ένα έτος. |  |  |
| - Τα φίλτρα (ελαίου αέρος, πετρελαίου), το λιπαντικό, το αντισκωριακό και το ψυκτικό υγρό θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αντικατάστασης αυτών βαρύνει τον ανάδοχο. |  |  |
| - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά το πέρας της συντήρησης να απομακρύνει τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια με τη συνοδεία δελτίου αποστολής. Στο δελτίο αποστολής θα αναφέρονται τα στοιχεία του Νοσοκομείου (παραγωγός), τα στοιχεία του συντηρητή που θα τα μεταφέρει, το είδος και το βάρος των ορυκτέλαιων, η ημερομηνία παραλαβής και ο τόπος προσωρινής αποθήκευσης. Εντός 6 μήνου από την παραλαβή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει βεβαίωση για την διάθεση των ορυκτέλαιων σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. |  |  |
| - Η δαπάνη για ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή λόγω βλάβης, όπως ανταλλακτικά των κινητήρων, των γεννητριών ή των πινάκων ελέγχου και μεταγωγής, ανταλλακτικά των κυψελών και του μετασχηματιστή, κλπ, βαρύνει το Νοσοκομείο. |  |  |
| - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται νόμιμα με αντικείμενο συναφές του παρόντος, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω και κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά-άδειες. Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (3 τουλάχιστον βεβαιώσεις εκτέλεσης προηγούμενων ανάλογων εργασιών) και την ανάλογη εκ του νόμου άδεια (να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας μαζί με τα πιστοποιητικά). Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στο δυναμικό του ή να έχει συνάψει σύμβαση με ΠΕ Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή ΤΕ Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο και να καταθέσει βεβαίωση με τα πλήρη στοιχεία του. |  |  |