ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| Η ετήσια προληπτική συντήρηση-επισκευή περιλαμβάνει τα συστήματα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης τα οποία βρίσκονται στους παρακάτω χώρους του νοσοκομείου. 1.Σύστημα πυρανίχνευσης στην ΜΕΘ με πίνακα ελέγχου τύπου Notifier BS5839pt4 και 18 ανιχνευτές καπνού. 2. Σύστημα πυρανίχνευσης στην Μ.Τ.Ν με πίνακα ελέγχου τύπου C-TEC FIRE και 11 ανιχνευτές καπνού. 3. Σύστημα πυρανίχνευσης στo Φαρμακείο πάνω στο σύστημα συναγερμού τύπου Hermes-Sigma και 7 ανιχνευτές καπνού 4. Σύστημα πυρανίχνευσης στην ΜΥΠΙ (Μονάδα Υπερβαρικής) με πίνακα ελέγχου τύπου C-TEC BS5839pt4 και 9 ανιχνευτές καπνού. 5. Σύστημα πυρανίχνευσης στα ΤΕΠ και στην Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου (τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης τύπου GENT 3270 8-ζωνών και κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης τύπου GENT, ανιχνευτές ιονισμού και ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί (συνολικά τεμ 33), κομβία συναγερμού, κλπ) 6. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (αντλιοστάσιο , πυροσβεστικές φωλιές τεμ 25, δίκτυο σωληνώσεων.) 7. Πυροσβεστικοί σταθμοί τεμ 2 8. Συστήματα συναγερμού των παραπάνω τμημάτων-χώρων. 9. Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 10. Πυροσβεστήρες : Σκόνης 12 kg .47τεμ., Σκόνης 6 kg. 94Τεμ., Οροφής Σκόνης 12 kg 15 τεμ., Νερού 2 τεμ. , CO2 41 τεμ. Επίσης οι πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο χώρο του αρχείου στην Ξενοπούλου: Οροφής 12 kg. 30τεμ., Σκόνης 12 kg. 4 τεμ. και στο χώρο του πρώην αξονικού τομογράφου στη Τούμπα: CO2 4 τεμ. και Σκόνης 6 kg. 3 τεμ. |  |  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. Η προληπτική συντήρηση όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Β. Εργασίες επισκευής των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών. Γ. Η τοποθέτηση όλων των απαραιτήτων ανταλλακτικών για την συντήρηση–επισκευή (αποκατάσταση λειτουργίας) των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. |  |  |
| Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης θα γίνεται σε τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο (μια κάθε τρίμηνο) για κάθε σύστημα πυρανίχνευσης αυτόματης κατάσβεσης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κάτωθι εργασίες ελέγχου – συντήρησης: ¬Γενικός οπτικός έλεγχος του συστήματος. ¬Έλεγχος κανονικής λειτουργίας συστήματος. ¬Έλεγχος των στοιχείων του κεντρικού πίνακα μπαταριών αυτομάτου φορτιστή ρυθμίσεις βαλβίδων τροφοδοσίας ¬Δοκιμή της λειτουργίας των μπουτόν και ανιχνευτών και ενεργοποίηση κάθε ζώνης χωριστά. ¬Έλεγχος λειτουργίας κάθε σειρήνας και δοκιμή της επανάταξης (reset) στον πίνακα. ¬Έλεγχο κάθε ανιχνευτή μεμονωμένα για την κατάσταση και λειτουργία του που περιλαμβάνει αφαίρεση καπακιών από αυτόν ,καθαρισμό του και έλεγχο όλων των σημάτων τους αν φθάνουν στον κεντρικό πίνακα και σχηματίζουν τους σωστούς βρόγχους. ¬Έλεγχος καλωδιώσεων –συνδέσεων εξαρτημάτων και αποκατάσταση ασύνδετων συσκευών. ¬Έλεγχος κουδουνιών, φωτεινών ενδείξεων STOP κλπ. ¬Έλεγχος διαδικασίας συναγερμού. ¬Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφύσιων που είναι συνδεμένα με τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης(CO2-FM-200). ¬Έλεγχος των μηχανισμών ενεργοποίησης των φιαλών πυροκροτητών κλπ. ¬Γενικός έλεγχος των φιαλών CO2-FM-200 -Έλεγχος των φωτιστικών ασφαλείας ως προς: Την έναυσή τους, την επάρκεια της φωτεινής έντασης, την διαφάνεια του καλύμματος. - Γενικός έλεγχος-συντήρηση και αναγόμωση όλων των παραπάνω πυροσβεστήρων. Η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μία φορά το χρόνο και θα πρέπει ο ανάδοχος να αντικαθιστά τους προς συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρες με δικούς του, έτσι ώστε στο Νοσοκομείο να υπάρχει πάντα ο ίδιος αριθμός πυροσβεστήρων. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να συντηρηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/2005 , 17230/671/2005 και 140424/21 ΦΕΚ 6254Β2021 . ¬Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για κάθε σύστημα πυρανίχνευσης αυτόματης κατάσβεσης. ¬Κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων. |  |  |
| Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων για την επισκευή των συστημάτων και την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών σε αυτά. Η προσέλευση της εταιρείας θα γίνεται εντός 24ωρου από την κλήση για βλάβη και για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην τιμή δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν. Μετά τον έλεγχο, την συντήρηση και τυχόν απαιτούμενη επισκευή των συστημάτων, θα γίνεται ενημέρωση του θεωρημένου από την Π.Υ. βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτηρίων των Τ.Ε.Π. και του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου. |  |  |
| Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την συντήρηση–επισκευή και επαναλειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το νοσοκομείο και θα αφορά μόνο τα υλικά και όχι την εργασία τοποθέτησης. Τον συντηρητή βαρύνει η αξία των διαφόρων μικρούλικων όπως ασφάλειες, βίδες, καθαριστικά, συνδετικά, ταινίες κ.λ.π, που απαιτούνται για την συντήρηση–επισκευή. Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει τιμοκατάλογο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την συντήρηση και επισκευή των συστημάτων. Οι τιμές θα δεσμεύουν την εταιρεία για όλη την διάρκεια της σύμβασης. |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ - Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του πιστοποιητικό ISO9001: 2015 για εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης πυρασφάλειας. - Ο συντηρητής πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο συντήρησης σε συστήματα πυρανίχνευσης αυτόματης κατάσβεσης Νοσοκομείων. - Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για τα συστήματα πυρανίχνευσης –πυρόσβεσης, για τον αριθμό την έκταση τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών. - Οι τεχνικοί της συντηρήτριας εταιρείας θα εκδίδουν δελτίο επίσκεψης-εργασιών και θα συνοδεύονται πάντοτε από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο βάρδιας. - Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί “βιβλίο εργασιών” στο οποίο και θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που κάθε φορά εκτελούνται στα συστήματα. - Ο συντηρητής οφείλει όταν του ζητηθεί να εκπαιδεύσει-ενημερώσει το προσωπικό του Νοσοκομείου (ηλεκτρολόγους κ.λ.π), για τον χειρισμό των συστημάτων πυρανίχνευσης. -Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής των συστημάτων μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα. |  |  |