ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Α. Απόλυτα φίλτρα για την ΜΕΘ και τα Χειρουργεία |  |  |
| Α/A; Διαστάσεις; Ιδιότητες; Τεμάχια. 1; 575x575x78mm; Φιλτραριστική απόδοση: Κλάση Η14 κατά EN 1822, ef≤99.995%, Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης). Να διαθέτει πιστοποίηση EUROVENT και CE.; 15. 2; 457x457x78mm; Φιλτραριστική απόδοση: Κλάση Η14 κατά EN 1822, Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης). Να διαθέτει πιστοποίηση EUROVENT και CE.; 12. 3; 305x305x78mm; Φιλτραριστική απόδοση: Κλάση Η14 κατά EN 1822, Μεταλλικό πλαίσιο, υλικό και τεχνολογία φιλτραρίσματος τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την πτώση πίεσης (στην προσφορά να αναγράφεται η πτώση πίεσης). Να διαθέτει πιστοποίηση EUROVENT και CE.; 5. |  |  |
| Β. Σακόφιλτρα για την ΜΕΘ, τα Χειρουργεία και τα ΤΕΠ |  |  |
| Α/A; Διαστάσεις; Ιδιότητες; Τεμάχια. 1; 590x590x535mm, πάχος πλαισίου:25mm αριθ. σάκων 10; Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) κατά ΕΝ779, Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων. Να διαθέτει πιστοποίηση EUROVENT και CE.; 3. 2; 490x592x535 mm πάχος πλαισίου:21mm αριθ. σάκων 8; Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) κατά ΕΝ779, Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων. Να διαθέτει πιστοποίηση EUROVENT και CE.; 3. 3; 287x592x535 mm πάχος πλαισίου:21mm αριθ. σάκων 8; Φιλτραριστική απόδοση: F7 (EU7) κατά ΕΝ779, Μεταλλικό πλαίσιο, με χαμηλή αρχική πτώση πίεσης, από ανθεκτικό υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και «τελείωμα» (ραφές) το οποίο αποτρέπει την διαφυγή σωματιδίων. Να διαθέτει πιστοποίηση EUROVENT και CE.; 5. |  |  |
| Γ. Πρόφιλτρα για την ΜΕΘ |  |  |
| 1; 592x592x292 mm; Κατηγορία σύμφωνα με EN 779:2012: M6, Κατηγορία σύμφωνα με ISO 16890: ePM10 80%, Πτώση πίεσης 75 Pa, Όγκος Ροής Αέρα: 3400 m3/h. Να διαθέτει πιστοποίηση CE.; 3. 2; 287x592x292 mm; Κατηγορία σύμφωνα με EN 779:2012: M6, Κατηγορία σύμφωνα με ISO 16890: ePM10 80%, Πτώση πίεσης 75 Pa, Όγκος Ροής Αέρα: 1650 m3/h. Να διαθέτει πιστοποίηση CE.; 3. |  |  |