| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Με τις παρούσες προδιαγραφές καθορίζονται οι όροι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας νερού το οποίο προορίζεται για την προετοιμασία των διαλυμάτων τροφοδοσίας της εγκατάστασης αιμοδιάλυσης της Μ.Τ.Ν , της κεντρικής αποστείρωσης, το συστήματα αφαλάτωσης του κλιβάνου του Χειρουργείου, του πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων στο χειρουργείο και του συστήματος αφαλάτωσης στο χώρο του λεβητοστάσιου του Νοσοκομείου. |  |  |
| Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της παρεχόμενης υπηρεσίας στο σύνολο της. Δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιεί τις εργασίες με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο και ότι θα εκτελεί όλες τις ενέργειες που προδιαγράφονται από τις κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης του νερού αιμοκάθαρσης. |  |  |
| Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Ειδικότερα και με σκοπό τελικά να επιτυγχάνεται η άρτια από υγειονομικής άποψης μικροβιολογική και φυσικοχημική ποιότητα αυτού του νερού, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω εν ισχύ διεθνή πρότυπα ποιότητας περί προετοιμασίας και διαχείρισης υγρών για αιμοκάθαρση και συναφείς θεραπείες: α. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 23500 – 1: Γενικές απαιτήσεις. β. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 23500 – 2: Εξοπλισμός επεξεργασίας νερού για εφαρμογές αιμοκάθαρσης και συναφείς θεραπείες. γ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 23500 – 3: Νερό για αιμοκάθαρση και συναφείς θεραπείες. |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στον εξοπλισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης. Στην εν λόγω εγκατάσταση περιλαμβάνονται: - Η προκατεργασία του νερού ήτοι στήλες αποσκλήρυνσης, στήλες ενεργού άνθρακα, στήλες θολότητας και φίλτρο γραμμής τύπου φυσιγγίων, - Η κυρίως επεξεργασία του νερού ήτοι δύο (2) μονάδες αντίστροφης όσμωσης, - Δεξαμενισμός αποθήκευσης νερού, - Συστήματα αντλιών διανομής, - Σύστημα απολύμανσης νερού υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), - Φίλτρα μείωσης ενδοτοξινών και μικροβίων, - Το υδραυλικό δίκτυο προκατεργασίας και ανακυκλοφορίας νερού, - Ο αυτόματος έλεγχος λειτουργίας του συστήματος. |  |  |
| Επισημαίνεται ότι η περιγραφή της εγκατάστασης είναι συνοπτική και η ανωτέρω λίστα του εξοπλισμού δεν είναι περιοριστική. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, απαιτείται να λάβουν με δική τους ευθύνη την πλήρη γνώση της κατάστασης του συνόλου της εγκατάστασης όπως και των επί τόπου συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και δυνατότητα πρόσβασης εκ μέρους του Νοσοκομείου. |  |  |
| Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να εξασφαλίσει ότι έλαβε γνώση ή ότι γνωρίζει την πλήρη διάταξη του συστήματος και με κατάλληλη βεβαίωση να το τεκμηριώσει. Η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου ή η απαίτηση επί πλέον κόστους δε θα γίνει αποδεκτή επ’ ουδενί. |  |  |
| Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται τακτικές και έκτακτες περιοδικές επισκέψεις επί της εγκατάστασης με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου και συντήρησης σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές που ακολουθούν στις αντίστοιχες ενότητες παρακάτω. |  |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το ετήσιο συμβατικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα (12) τακτικές επισκέψεις ήτοι μία επίσκεψη ανά ένα μήνα έκαστου συμβατικού έτους. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων θα πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες ελέγχου, ρυθμίσεων, αντικατάστασης ανταλλακτικών και απολυμάνσεων, σύμφωνα με τις παρακάτω αναλυτικότερες περιγραφές: |  |  |
| - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μία (1) φορά ανά μήνα θα εκτελούνται έλεγχοι και ρυθμίσεις στα μέρη του συστήματος. Υπό τη γενική έννοια του όρου «έλεγχοι-ρυθμίσεις» νοούνται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις λειτουργίας του εξοπλισμού και των σωληνώσεων, οι έλεγχοι των ενδείξεων των μετρητικών οργάνων, οι τυχόν ρυθμίσεις, οι πιθανοί καθαρισμοί, δοκιμές σε ηλεκτρικά, μηχανικά και πνευματικά εξαρτήματα του συστήματος. Δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος της στάθμης και η πλήρωση των κάδων αποσκλήρυνσης με αλάτι, τα οποία θα γίνονται από τους τεχνικούς της αναθέτουσας αρχής όποτε αυτό απαιτείται. Κατά τη φάση των εργασιών συντήρησης θα γίνεται και έλεγχος φυσικοχημικών παραμέτρων από τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία: - Δείγμα τροφοδοσίας - Δείγμα μετά τον αποσκληρυντή - Δείγμα μετά το φίλτρο ενεργού άνθρακα - Δείγμα μετά την 1η μονάδα - Δείγμα μετά την 2η μονάδα - Δείγμα μετά τη δεξαμενή αποθήκευσης |  |  |
| - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ Μία (1) φορά ανά δύο μήνες, ο ανάδοχος θα εκτελεί απολύμανση του δικτύου της Μ.Τ.Ν., της δεξαμενής συλλογής οσμωμένου νερού και των μηχανημάτων αντίστροφης όσμωσης. Υποχρέωση του αναδόχου της υπηρεσίας είναι να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες απολυμάνσεις με τη χρήση και ανακυκλοφορία κατάλληλης απολυμαντικής ουσίας, (ενδεικτικού τύπου: υποχλωριώδες νάτριο για το δίκτυο και παρακετικό οξύ για τις οσμώσεις). Οι συγκεντρώσεις του απολυμαντικού και η διάρκεια της ανακυκλοφορίας θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες και επαρκείς ώστε να απομακρυνθούν τυχόν μικροοργανισμοί από το σύστημα. Στη συνέχεια και μετά από συνεχείς εκπλύσεις, μέσω επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, θα εξασφαλίζεται η μηδενική παρουσία κάθε απολυμαντικού στο αντίστοιχο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του συστήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας. |  |  |
| - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπεριλάβει στις εργασίες του και τα εξής: Κατά τη φάση της απολύμανσης του δικτύου της Μ.Τ.Ν., να συμπεριλάβει στην απολύμανση και το τμήμα παροχέτευσης κάθε μηχανήματος αιμοκάθαρσης από το βρόγχο ανακυκλοφορίας (εύκαμπτος αγωγός τροφοδοσίας μηχανήματος αιμοκάθαρσης). Θα πρέπει δηλαδή το απολυμαντικό να περνά μέσα από τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης και να αποχετεύεται μέσω αυτού ώστε να απολυμαίνεται και ο εύκαμπτος αγωγός που ενώνει το δίκτυο αιμοκάθαρσης με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Μετά τη διαδικασία της έκπλυσης να πραγματοποιήσει θερμική απολύμανση σε όλα τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Ο ανάδοχος αφού τελειώσει τη χημική απολύμανση του δικτύου και των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης θα πρέπει να πραγματοποιήσει στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης θερμική απολύμανση πλήρους κύκλου. |  |  |
| Οι ανωτέρω λειτουργίες, δηλαδή ο χειρισμός των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, η πλύση τους με το απολυμαντικό, το ξέπλυμα και η θερμική επεξεργασία είναι υποχρέωση του αναδόχου, επομένως θα πρέπει να έχει άριστη γνώση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης. Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και για το λόγο αυτό ως τεκμήριο πραγματοποίησης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις από διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, από τις οποίες να προκύπτει ότι έχει εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες με τον τρόπο που ζητούνται. |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Οι τακτικές δειγματοληψίες με σκοπό το μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας των μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν. ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι κρίσιμοι δείκτες διατηρούνται εντός των προδιαγραφών είναι ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. |  |  |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Στην εν λόγω υπηρεσία και στο τίμημα της σχετικής σύμβασης, δεν περιλαμβάνεται το κόστος ουδενός ανταλλακτικού και αναλωσίμου, παρά μόνο των χημικών των απολυμάνσεων που περιγράφονται στη σχετική ενότητα παραπάνω και η προμήθεια και αντικατάσταση των παρακάτω ανταλλακτικών: |  |  |
| - Έξι (6) τεμάχια: [Φίλτρο γραμμής προκατεργασίας] Αντικατάσταση κάθε δύο μήνες Ανταλλακτικά φίλτρα βάθους, τύπου φύσιγγας, πτυχωτά, με εσωτερικό πυρήνα και εξωτερικό κλωβό προστασίας, για καλύτερη μηχανική αντοχή και συνολική σταθερότητα. Τύπος ανταλλακτικού; :; Φύσιγγα. Κατασκευή; :; Πτυχωτό. Υλικό φιλτραριστικής επιφ.; :; 100% μικροΐνες υψηλής καθαρότητας πρωτογενούς PES. Τύπος κουμπώματος; :; D.O.E.. Φιλτραριστική ικανότητα; :; 20 micron. Διαστάσεις ανταλλακτιού; :; 20’’ ύψος x 116mm εξωτερική διάμετρο. Απόδοση; :; 95%. Παροχή; :; >2.200lt/h @ 20μm ανά 10’’ ύψους @ 20οC @ Δp = 0.1bar. Συμμόρφωση; :; - DL No 174 6/4/2004 σχετικά με υλικά και συσκευές που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διανομής νερού ανθρώπινης χρήσης. - ISO 9001:2015 του κατασκευαστή. |  |  |
| - Δώδεκα (12) τεμάχια: [Προφίλτρο των δύο οσμώσεων] Αντικατάσταση κάθε δύο μήνες Ανταλλακτικά φίλτρα βάθους, τύπου φύσιγγας, πτυχωτά, με εξωτερικό support, για καλύτερη μηχανική αντοχή και συνολική σταθερότητα. Τύπος ανταλλακτικού; :; Φύσιγγα. Κατασκευή; :; Πτυχωτό. Υλικό φιλτραριστικής επιφ.; :; 100% πρωτογενές πολυπροπυλένιο. Τύπος κουμπώματος; :; D.O.E.. Φιλτραριστική ικανότητα; :; 5 micron. Ύψος ανταλλακτιού; :; 10’’ ύψος. Απόδοση; :; 95%. Παροχή; :; > 300lt/min @ 5μm ανά 10’’ ύψους @ 20οC @ Δp = 0.1bar. Συμμόρφωση; :; Όλα τα υλικά κατασκευής του ανταλλακτικού θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και τις οδηγίες για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με EC/1935/2004 και το FDA. Επίσης θα πρέπει να πληρούν την οδηγία EC/10/2011 και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO9001.. |  |  |
| - Δέκα οκτώ (18) τεμάχια: [Φίλτρο μείωσης μικροοργανισμών] Αντικατάσταση κάθε δύο μήνες Μικροβιοκρατές ανταλλακτικό συσκευής νερού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τύπος ανταλλακτικού : Φίλτρο μεμβράνης Ύψος ανταλλακτικόυ : 30’’ Υλικό κατασκευής φιλτραριστικού υλικού: Πτυχωτό asymmetric polyethersulfone Φιλτραριστική επιφάνεια : >0.7m2 ανά 10’’ ανταλλακτικού Παροχή ανταλλακτικού : >15lt/min @ 100mbar ανά 10’’ ανταλλακτικού L.R.V. (log reduction value) : >7/cm2@Brevundimonas Diminuta (≥0.2μm) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ότι κατά την παραγωγική τους διαδικασία ελέγχονται ένα προς ένα για την ακεραιότητα τους, καθώς και ότι πληρούν τις οδηγίες του FDA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης EC 1935/2004 & EC/10/2011. Όλα τα ανωτέρω ζητούμενα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αποδεικνύονται με τεχνικά φυλλάδια που θα κατατεθούν στην προσφορά. |  |  |
| - Είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια: [Φίλτρο μείωσης ενδοτοξινών] Αντικατάσταση κάθε δύο μήνες Ανταλλακτικό συσκευής μείωσης ενδοτοξινών, τύπου δίσκων (disk filter) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τύπος ανταλλακτικού : Disc Filter Διάμετρος ανταλλακτικού : 12’’ L.R.V. (EU/m2) : > 3.00E+09 - Δύο (2) τεμάχια: [Ανταλλακτική λυχνία UV] Αντικατάσταση κάθε 9000hr περίπου ή κάθε έτος. Ανταλλακτική λυχνία συσκευής υπεριώδους ακτινοβολίας με τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά: Τύπος : Σωληνωτή Διάμετρος : Ø15 Μήκος : Περίπου 810mm [βάση με βάση] Σύνδεση : Τερματικό μίας πλευράς με 4pin Ισχύς : >35W Στην περίπτωση που για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά ή αναλώσιμα πέρα από τα προαναφερθέντα, θα αποστέλλεται προσφορά για την προμήθεια τους προς το νοσοκομείο και είναι ευθύνη του νοσοκομείου να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες έγκρισης και παραγγελίας αυτών. Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και θα φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE ή αντίστοιχο, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα του αποτελέσματος των επισκευών. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά που αντικαθίστανται παραδίδονται στο νοσοκομείο. |  |  |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ως έκτακτη κατάσταση ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία το σύστημα παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία ή τεθεί σε κατάσταση βλάβης ή αν κατά την τακτική παρακολούθηση του, κριθεί αναγκαίο να πραγματοποιηθεί χημικός καθαρισμός των μεμβρανών των οσμώσεων λόγω μειούμενης απόδοσης τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε αρχικά να προσφέρει πλήρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου καθόλη την εβδομάδα και εν συνεχεία να μεταβεί εκτάκτως στη μονάδα προς άρση της προβληματικής κατάστασης το συντομότερο δυνατόν, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικώς αναγκαίο. Ο χημικός καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης, θα γίνει με τα κατάλληλα ισχυρά όξινα και αλκαλικά διαλύματα και με ανάλογη διαδικασία με αυτή της απολύμανσης μέχρι να επιτευχθεί ο καθαρισμός των μεμβρανών από το φορτίο επικαθίσεων που τις επιβαρύνει και τελικά να εξασφαλιστεί η πλήρης απουσία χημικών στο σύστημα. Για τη διασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, η ανάδοχος εταιρία θα γνωστοποιήσει στα αρμόδια τμήματα του νοσοκομείου, νούμερο τηλεφωνικής γραμμής για την αναγγελία της έκτακτης βλάβης. Οποιαδήποτε έκτακτη επίσκεψη, είτε αυτή αφορά βλάβη, είτε χημικό καθαρισμό, είτε αφορά απολύμανση, εάν απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται συμβατική υποχρέωση και βαρύνει τον ανάδοχο. |  |  |
| Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στον εξοπλισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης. Στην εν λόγω εγκατάσταση περιλαμβάνονται: - Μονάδα Ώσμωσης. - Αποσκληρυντής Νερού. - Δεξαμενισμός αποθήκευσης νερού, - Αντλία διανομής, Επισημαίνεται ότι η περιγραφή της εγκατάστασης είναι συνοπτική και η ανωτέρω λίστα του εξοπλισμού δεν είναι περιοριστική. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, απαιτείται να λάβουν με δική τους ευθύνη την πλήρη γνώση της κατάστασης του συνόλου της εγκατάστασης όπως και των επί τόπου συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και δυνατότητα πρόσβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να εξασφαλίσει ότι έλαβε γνώση ή ότι γνωρίζει την πλήρη διάταξη του συστήματος και με κατάλληλη βεβαίωση να το τεκμηριώσει. Η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου ή η απαίτηση επί πλέον κόστους δε θα γίνει αποδεκτή επ’ ουδενί. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται τέσσερις(4) τακτικές επισκέψεις το χρόνο(μία ανά τρίμηνο), προκείμενου να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης νερού της αποστείρωσης και δύο (2)έκτακτες σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, το κόστος θα βαρύνει το Νοσοκομείο. |  |  |
| Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ |  |  |
| Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στον εξοπλισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, απαιτείται να λάβουν με δική τους ευθύνη την πλήρη γνώση της κατάστασης του συνόλου της εγκατάστασης όπως και των επί τόπου συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και δυνατότητα πρόσβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να εξασφαλίσει ότι έλαβε γνώση ή ότι γνωρίζει την πλήρη διάταξη του συστήματος και με κατάλληλη βεβαίωση να το τεκμηριώσει. Η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου ή η απαίτηση επί πλέον κόστους δε θα γίνει αποδεκτή επ’ ουδενί. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται μία (1) τακτική επίσκεψη το χρόνο προκείμενου να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης του κλιβάνου και δύο (2)έκτακτες σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, το κόστος θα βαρύνει το Νοσοκομείο. |  |  |
| Δ . ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |  |  |
| Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στον εξοπλισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, απαιτείται να λάβουν με δική τους ευθύνη την πλήρη γνώση της κατάστασης του συνόλου της εγκατάστασης όπως και των επί τόπου συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και δυνατότητα πρόσβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να εξασφαλίσει ότι έλαβε γνώση ή ότι γνωρίζει την πλήρη διάταξη του συστήματος και με κατάλληλη βεβαίωση να το τεκμηριώσει. Η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου ή η απαίτηση επί πλέον κόστους δε θα γίνει αποδεκτή επ’ ουδενί. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται μία (1) τακτική επίσκεψη το χρόνο προκείμενου να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης του κλιβάνου και δύο (2)έκτακτες σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, το κόστος θα βαρύνει το Νοσοκομείο. |  |  |
| Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΜΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ |  |  |
| Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στον εξοπλισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, απαιτείται να λάβουν με δική τους ευθύνη την πλήρη γνώση της κατάστασης του συνόλου της εγκατάστασης όπως και των επί τόπου συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και δυνατότητα πρόσβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να εξασφαλίσει ότι έλαβε γνώση ή ότι γνωρίζει την πλήρη διάταξη του συστήματος και με κατάλληλη βεβαίωση να το τεκμηριώσει. Η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου ή η απαίτηση επί πλέον κόστους δε θα γίνει αποδεκτή επ’ ουδενί. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται μία (1) τακτική επίσκεψη το χρόνο προκείμενου να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης του κλιβάνου και δύο (2)έκτακτες σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, το κόστος θα βαρύνει το Νοσοκομείο. |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |
| - Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης του προγράμματος των επισκέψεων θα οριστικοποιούνται από κοινού μεταξύ του αναδόχου και των αρμόδιων τμημάτων του νοσοκομείου και η επιλογή τους θα γίνεται με κριτήριο ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης δεν θα παρεμποδίζεται η λειτουργία της μονάδας ή το πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων του νοσοκομείου. Θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια Σαββάτου και Κυριακής, θα εκκινούν μετά τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου και η μονάδα θα είναι δεσμευμένη από τον ανάδοχο και ελεύθερη από αιμοκαθαρόμενους για την πραγματοποίηση των εργασιών, τουλάχιστον για 24 ώρες αλλά όχι περισσότερο από την έναρξη της βάρδιας της ερχόμενης Δευτέρας. |  |  |
| - Ο ανάδοχος της υπηρεσίας υποχρεούται να πραγματοποιεί έλεγχο της εγκατάστασης του συστήματος σε όλα τα μέρη του και να συντάσσει τεχνικό δελτίο επίσκεψης στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, η λειτουργική κατάσταση του συστήματος όπως αυτή προκύπτει από τον προληπτικό έλεγχο και οι τιμές βασικών παραμέτρων της ποιότητας του νερού (σκληρότητα, αγωγιμότητα κ.λ.π.) οι οποίες θα προκύπτουν από ελέγχους που θα πραγματοποιεί με κατάλληλα όργανα μέτρησης. |  |  |
| - Στο ίδιο τεχνικό δελτίο επίσκεψης θα καταγράφονται επίσης παρατηρήσεις και ανταλλακτικά που πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν ή πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο συστάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος. Τα αναφερόμενα στο τεχνικό δελτίο επίσκεψης ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση και το κόστος τους επιβαρύνει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παραπάνω σχετική παράγραφο. |  |  |
| - Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ολοκληρωμένο έλεγχο με ότι αυτός μπορεί να περιλαμβάνει με σκοπό τη διατήρηση του συστήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας. |  |  |
| - Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας. |  |  |
| - Ο ανάδοχος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στους χώρους ευθύνης του και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η εκτέλεση εργασιών (π.χ. κλειστή εγκατάσταση ή άλλοι λόγοι που βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή). |  |  |
| - Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα μειοδοτήσει στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και υλικών και όχι σε επιμέρους είδη. |  |  |
| ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Με σκοπό τη διασφάλιση ελάχιστης ποιοτικής στάθμης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαγγελματική δυνατότητα, τεχνική ικανότητα και επαρκή εμπειρία παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφα με τα οποία θα τεκμηριώνεται η ζητούμενη επάρκεια προσόντων του υποψηφίου αναδόχου, ήτοι ότι πληρούνται οι κατωτέρω απαιτήσεις: |  |  |
| - Σχετικό αντικείμενο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να ασκεί αποδεδειγμένα επαγγελματική δραστηριότητα η οποία είναι συναφής με το αντικείμενο εργασιών της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Να κατατεθούν ως αποδεικτικά α) βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου με περιγραφή των σκοπών της εταιρίας. |  |  |
| - Διάθεση μόνιμου και κατάλληλου προσωπικού Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει με μόνιμη σχέση εργασίας οργανωμένο τεχνικό τμήμα με προϊστάμενο διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό και προσωπικό κατάλληλης τεχνικής ειδικότητας, εφοδιασμένο με τις απαραίτητες άδειες άσκησης επαγγέλματος και κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο στην τεχνική υποστήριξη συστημάτων αντίστροφης όσμωσης από οίκους κατασκευής αντίστοιχων μονάδων όσμωσης και συστημάτων προετοιμασίας νερού προοριζόμενου για αιμοδιάλυση. Να κατατεθούν ως αποδεικτικά α) οργανόγραμμα της εταιρείας, β) πίνακας μόνιμου προσωπικού της εταιρείας, γ) άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνικού προσωπικού και δ) εξουσιοδότηση - βεβαίωση εκπαίδευσης από οποιοδήποτε κατασκευαστικό οίκο σε αντικείμενο αντίστοιχο με τη ζητούμενη υπηρεσία ήτοι υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού που προορίζεται για αιμοδιάλυση. |  |  |
| - Διάθεση των κατάλληλων πόρων Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει στη διάθεση του τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας ήτοι κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών. Να κατατεθεί ως αποδεικτικό σχετική υπεύθυνη δήλωση. |  |  |
| - Διασφάλιση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία με πεδίο εφαρμογής το οποίο να ανταποκρίνεται στη ζητούμενη υπηρεσία και να περιλαμβάνει τουλάχιστον την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την επισκευή εξοπλισμού συστημάτων επεξεργασίας νερού μονάδων Μ.Τ.Ν. Το σύστημα ποιότητας θα είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, ISO 13485: Προϊόντα για ιατρική χρήση - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, ISO 14001: Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 45001: Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Να κατατεθούν ως αποδεικτικά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. |  |  |
| - Διασφάλιση συστήματος διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να τηρεί τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004, γεγονός για το οποίο θα είναι πιστοποιημένος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης και πιστοποίησης της σχετικής συμμόρφωσης. Να κατατεθεί ως αποδεικτικό η αντίστοιχη βεβαίωση. |  |  |
| - Εμπειρία εκτέλεσης αντίστοιχων συμβάσεων Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει συνάψει και εκτελέσει αντίστοιχες ετήσιες συμβάσεις την τελευταία πενταετία (λίστα αναφοράς συμβάσεων) για τις οποίες θα πρέπει να καταθέσει, μαζί με την προσφορά, βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων ετήσιας συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού Μ.Τ.Ν., από δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. |  |  |